## Sheet1
연번 | 업소명 | 시설보완사항(개선명령) | 위반사항
1 | 건일제약 | ○ 무균작업실인 주사제 조제실 원료반입시 pass-box 또는 전실을 통할 수 있도록 할 것 ○ 1층 원료칭량실내 각 칭량소를 구획할 것 | ○ "타레낙주" 일부 시험검사 미실시(시험방법미준수)
2 | 경동제약 | ○ 주사제의 불용성 미립자 시험을 위한 광차폐형자동미립자측정장치를 추가 구비할 것 ○ 안정성 시험용 항온항습기 추가구비할 것 | ○ 디로핀지속정(펠로디핀) 함량시험 미실시(과립공정에서 실시한 함량시험 성적으로 완제품 함량시험을 대신함) ○ 일부 부형제의 원료입고시험 미실시
3 | 고려제약 | ― | ―
4 | 구주제약 | ○ 작업장 내 각 출입문이 밀폐될 수 있도록 보수할 것 ○ 미생물시험실(무균시험실) 전실에 무균작업관리구역 출입시 필요한 갱의 및 수세시설에 준하여 시설을 구비할 것 | ○ 헤파툼연질캅셀 완제품시험항목중 주성분의 함량시험 미실시
5 | 국제약품 | ○ 분말주사제 원료칭량실 작업대 및 혼합실 V-Mixer에 클린부스(class100) 설치할 것 ○ 페니실린작업소 원료 및 자재 반입구를 패스박스 또는 Inter Lock으로 교체하고 폐용기 등은 1%-NaOH로 중화처리후 반출할 것 | ○ "국제시메티딘정" 일부 부형제 임의로 변경, 제조함 ○ "타겐에프연질캅셀" 위수탁자 준수사항 위반
6 | 극동제약 | ○ 주사제용 유리용기 건열멸균 후 충전기로 이송시 무균을 유지할 수 있는 시설 갖출 것(현재, 청정도2급의 복도경유) ○ 주사제의 불용성미립자측정기를 교체할 것 | ○ 극동염산나록손2mg주 완제품시험항목중 순도시험 미실시 ○ 메리프린주사 주성분인 '멜릴로투스엑스'의 원료입고시험중 잔류농약검사 미실시
7 | 글락소스미스클라인 | ― | ―
8 | 녹십자바이오텍 | ― | ―
9 | 녹십자의료공업 | ― | ―
10 | 뉴젠팜 | ○ 1층 화장실쪽 외부통로를 밀폐할 것. ○ 적외선분광광도계(IR), 가스크로마토그램 분석장치(GC), 비선광도측정계를 교체할 것. | ○ "젠카몰주" 완제품시험항목중 무균시험, 엔도톡신시험 미실시 ○ "복합라라손연고"의 완제품시험항목중 함량시험 미실시
11 | 다림바이오텍 | ○ 원료칭량실에 원료칭량시 교차오염되지 않도록 조치할 것(비닐커텐 설치 등) ○ 무균시험실 청정도 관리를 철저히 하고, 미생물한도시험은 별도의 장소에서 할 것 | ○ "뉴로파인정"의 주성분 원료입고시 일부시험 미실시
12 | 대신제약 | ○ 정제수 제조시설 배관 및 저장탱크 재질을 스테인레스스틸로 교체할 것 ○ 연질캅셀작업장 갱의실을 별도로 설치할 것 | ○ "피록스톤주" 주사제용 유리용기 시험 미실시 ○ "젤라타민연질캅셀"의 주성분 원료입고시 함량시험 및 보존제시험 미실시
13 | 대우약품공업 | ― | ―
14 | 대웅제약 (성남공장) | ― | ―
15 | 대원제약 | ○ 분말주사제 터널멸균기에서 충진실로 공바이알 이송시 라미나플로우 등을 설치하여 1A(class100)를 유지할 것 ○ 원료칭량실, 샘플채취실 등에 집진장치를 보강하고 칭량시 교차 오염방지를 위해 비닐커텐 등을 설치할 것 | ○ "대원인산베타메타손나트륨주사액" 제조·판매시 보존제로 사용하는 '페놀'에 대한 보존제시험 미실시 ○ 분말주사제(무균조작제제)의 혼합공정에 필요한 제조시설(혼합기)이 ―
16 | 대유신약 | ○ 다음 장소를 보수할 것. - 연고제 자재 반입 출입문 및 완제품 반출문 틈새가 없도록 할 것. - PTP 충전실 및 필름코팅실 바닥 ○ 작업장 바닥에 있는 배수구가 완전히 밀폐될 수 있도록 덮개를 설치할 것. | ○ 피디정 완제품시험항목 중 확인시험 미실시
17 | 대한뉴팜 | ○ 생약원료보관소(2급지)와 생약 건조실앞 복도 사이에 차압을 재조정하는 등 생약제제 작업장 및 내용고형제 작업장에 대하여 전반적으로 차압을 확인·재조정 할 것 ○ 내용고형제실 앞 복도와 식품조제실 사이의 문 및 칭량실 앞 복도에서 3층 옥상으로 가는 문을 각각 실리콘 등으로 폐쇄할 것 | ○ "아시토바과립" 완제품시험항목중 확인시험 미실시 ○ "세펙신산" 완제품시험항목중 일부주성분의 확인시험 미실시
18 | 대한약품 | ○ 다음 장소의 차압을 재조정할 것 - 1층 연고제 제조작업장앞 복도와 포장실 사이 - 1층 자재대기소, 자재보관소 및 작업장 복도 사이 - 내용고형제 원료대기실과 작업장 복도 사이 - 내용고형제 작업장복도와 당의실 사이 | ○ 염산테트라카인 원료입고시 확인시험 미실시 ○ 판토카인스테릴주20mg, 프리콜캅셀 완제품시험 적합판정전 출하승인서 발급
19 | 대화제약 | ― | ○ "마이세스-에스캅셀" 원료약품의 종류 및 분량 임의변경, 제조함 ○ "멜투스주사" 원료약품의 분량을 임의로 변경하여 제조함
20 | 동광제약 | ○ Inter Lock 보수 필요(페니실린작업장 출입구) ○ 내부고형제 작업소 내부 선별실에는 구획시설 필요 | ○ 펜자임 등 16개 제품 생산시원료약품및그분량을 임의 변경, 제조함 ○ 동광이부프로펜정 완제품시험항목 중 순도시험 미실시
21 | 동구제약 | ○ 작업자의 작업장 출입시 갱의실을 통해서만 가능하도록 할 것(다른 출입문 폐쇄조치) ○ 중앙칭량실 원료칭량시 교차오염되지 않도록 조치할 것(비닐커텐 설치 등) | ○ '세포페라존나트륨' , '설박탐나트륨'의 원료입고시 발열성물질시험 미실시 ○ '벤투룩스30mg캅셀'의 주성분 원료입고시 제조번호별 입고시험 미실시
22 | 동국제약(죽현공장) | ○ 연고제 충전실과 포장실을 교차오염의 우려가 없도록 벽이나 칸막이를 두어 구획할 것 | ○ 리포피드주사10%, 리포피드주사20% 주성분인 원료입고시 순도시험일부 미실시
23 | 동국제약(회죽공장) | ― | ○ 염산라니티딘주사의 보존제시험(페놀) 미실시
24 | 동성제약 | ○ 완제의약품 보관에 필요한 시설을 마련하여, 완제의약품이 적정한 보관조건에서 보관되도록 할 것. ○ 미생물시험용, 무균시험용, 안정성시험용 항온(항습)기, 흡광광도계, 적외부흡광광도계를 교체할 것. | ○ '그린큐액'의 주성분 원료입고시 일부시험 미실시
25 | 동아제약(천안공장) | ― | ○ 동아엑세그란정 제조시 잔류유기용매시힘 미실시
26 | 동화약품 | ― | ―
27 | 롯데제약 | ○ 원료시험대시실의 Sample 채취장소를 별도로 구획하고 Class100, 000으로 관리할 것 ○ 각 작업장의 출입문이 완전히 밀폐될 수 있도록 할 것 | ○ 제조관리책임자가 근무하지 않고 있는 상태에서 의약품제조
28 | 메디카코리아 | ○ 1층 원료보관창고 내 제품별로 뒤섞일 우려가 없도록 구획할 것 | ○ "뉴본25정","뉴본50정" 제조시 원료약품및그분량 임의 변경제조, 제품표준서(지시서)미준수 ○ "타벨주" 완제품 시험항목중 함량시험 미실시
29 | 명문제약 | ○ 내용고형제 중 분진발생 작업장(혼합, 타정) 및 충전실 등에 차압계를 설치하는 등 전반적으로 차압을 재조정하여 차압관리를 철저히 할 것 ○ 내용고형제 작업실의 출입문이 충분히 밀폐되도록 할 것 | ○ 브롬화베쿠로니움 원료입고시 확인, 순도, 정량시험 미실시 ○ 베크론주4mg의 첨부용제(주사용수)의 순도시험 미실시
30 | 명인제약 | ○ 다음 장소에서 차압을 재조정할 것. - 원료칭량실과 원료보관소 사이 - PTP충전실 및 병충전실 등 직접포장(1차포장)실과 종합포장실 사이 ○ 주사제 조제실로의 주사용수 공급배관을 알루미늄 파이프 등으로 개선할 것 | ○ 명인염산이미프라민정 완제품시험항목중 확인시험 미실시 ○ 메이킨에스정 완제품 시험항목중 확인, 함량시험 미실시
31 | 보람제약 | ○ 중앙칭량실 원료칭량시 교차오염되지 않도록 조치할 것(비닐커텐 설치 등) ○ 무균시험실 전실과 무균실의 차압을 재조정하고 무균지역으로 청정도 관리할 것 | ○ "아놀핀정50mg"의 주성분 원료입고시 일부시험 미실시 ○ "트로나인크림"의 주성분 원료입고시 일부항목 시험결과 부적합이었으나 『적합』으로 판정
32 | 보령제약 (안산공장) | ○ A동 1층 L-SVP 포장실 앞 복도와 부자재 창고 접지실 사이의 문을 밀폐시킬 것 ○ B동 1층 원료창고와 칭량실1 사이의 문 폐쇄할 것 | ○ 황산네틸마이신 원료시험중 무균시험 미실시 ○ 트리클로카르반 원료시험중 확인시험 미실시
33 | 보인메디카 | ― | ―
34 | 부광약품 | ○ 각 작업소의 출입구는 완전히 밀폐될 수 있도록 보수할 것(주사제 작업소는 제외) ○ 작업환경을 관리하도록 설정한 지역은 제조하는 의약품의 종류·제형·제조방법 및 제조시설 등에 따라 작업에 필요한 청정도를 유지할 것 | ○ 타코나에스시럽의 주성분 원료입고시 불순물시험 미실시
35 | 사노피-신데라보코리아 | ― | ―
36 | 삼남제약 | ― | ○ 제조위생관리기준서 '청정도관리규정' 미준수
37 | 삼양화학공업 | ― | ―
38 | 삼일제약 | ○ 무균시험용 배양기에 자동온도기록계를 설치할 것 ○ 주사제 세병실에 정제수 공급 시설을 갖출 것 | ○ 오큐라신안연고, 포러스안연고 완제품시험항목중 무균시험 미실시(시험방법 미준수) ○ 셉트린정, 셉트린시럽의 주성분 원료입고시 유연물질 및 불순물시험 미실시
39 | 삼진제약 | ○ 3층 분말주사제(무균조작을 요하는 제제)의 원료칭량실에서 원료칭량시 무균상태(class100)를 유지하도록 조치할 것 ○ 2층 정제 타정실 안쪽이 음압을 유지하도록 차압 재조정할 것 | ○ "훌그램 주사"의 주성분 원료입고시 일부시험 미실시 ○ "에코콘연질"의 일부주성분 함량시험 미실시
40 | 삼천당제약 | ○ 1층 원료칭량실을 구획하여 작업자 외의 자가 통로로 이용하거나 원료를 보관하지 않도록 하고, 청정도 2등급(class100,000)으로 관리할 것 ○ 2층 무균칭량실(원료-무균제제)에 별도의 작업준비실을 둘 것(무균제제 원료칭량실 : class100, 작업준비실 : class10,000으로 관리) | ○ 주사제용 유리용기시험 미실시 ○ 주사제(100ml 이상)의 고무전에 대한 시험 미실시
41 | 삼천리제약 | ○ 주사용수 저장탱크에 벤트필터 및 필터건조장치를 갖출 것 ○ 주사제 조제실에 열교환장치를 둘 것 | ○ 카미졸크림의 주성분 원료입고시 확인시험 미실시
42 | 새한제약 | ○ 2층 내용고형제 작업실이 포장자재, 완제품 등의 이동통로로 사용되지 않도록 별도 통로를 마련할 것 ○ 작업실에 기계가 두 대 이상 있는 경우(1층 내용고형제 혼합실 및 코팅실, 2층 트로키제작업실) 생산라인별로 구획(비닐커튼등)하여 교차오염의 우려가 없도록 할 것 | ○ 오페릴50서방정의 주성분 원료입고시 확인, 강열잔분, 순도, 휘발성유기불순물, 이성체 함량시험 미실시
43 | 서울제약 | ○ 원료 및 완제품 보관시 제품별로 뒤섞이지 않도록 구분하고 외벽과의 간격을 유지, 바닥에 직접 적재하지 말 것 ○ 타정실 집진시설을 보강할 것(국소집진장치 등) | ○ "서울염산카로베린주사"의 유리용기시험 미실시 ○ "바이페롤당의정"등 품목 제조시 허가(신고)된 원료약품(주성분 이외)의 분량 등을 임의로 변경함
44 | 세종제약 | ○ 주사제의 불용성 미립자 시험을 위한 광차폐형자동미립자측정장치를 추가 구입할 것 ○ 세균배양용 항온기를 추가 구비할 것 | ―
45 | 수도약품공업 | ○ 미생물시험용 항온기를 추가구입하고, 자동온도기록계를 구비(기존항온기 포함)할 것 ○ 종합포장실 작업자의 구내식당(지하) 출입시 갱의가 가능하도록 갱의실 시설 혹은 동선을 보완할 것 | ―
46 | 신신제약 | ○ 내용고형제 선별실(선별기 포함)을 별도로 갖출 것 ○ 미생물시험용 항온기(세균배양용), 붕해도시험기, PTP 기밀도 시험장치를 추가 설치할 것 | ○ 어의고첩 카타플라스마 제품표준서 미작성, 미비치 ○ 이페노신정 및 이페노신정400mg의 완제품 시험항목중 일부시험 미실시
47 | 신일제약 | ○ 제조환경 측정용 부유입자 측정기를 구입할 것 ○ 미생물시험용 항온기를 추가구입하고, 자동온도기록계를 구비(기존 항온기 포함)할 것 | ○ 신일세프라딘주사1g 등 4품목 주사제용 유리용기(바이알) 시험 미실시 ○ 앤도민300연질캅셀의 주성분 원료입고시 함량시험 미실시
48 | 쎌라트팜코리아 | ○ 정제수 제조장치 중 이온교환수지를 교체할 것 ○ 연고조제실과 충전실 사이를 구획할 것 | ○ 바코시론크림 완제품시험항목중 보존제시험 미실시 ○ 베로틴연질캅셀 완제품시험항목 중 일부 함량시험을 미실시
49 | 아남제약 | ○ 제조에 필요한 제조설비를 보강할 것 - 타정기, 선별기(정제·캅셀), 탈분기 ○ 표준분동 및 표준온도계 구비할 것 | ○ "포리라제정" 완제품 시험항목 중 일부시험 미실시 ○ 잔류유기용매시험 미실시
50 | 아주약품공업 | ○ 냉소보관을 요하는 제품의 보관시설을 확충하고 온도관리를 철저히 할 것 ○ 분말주사 충전기에 터널멸균후 공급되는 바이알 이송공간까지 class100을 유지할 수 있도록 보완할 것(헤파필터 설치, 양압 등) | ○ "프로벤타주" 원료약품의 분량을 임의로 변경하여 제조함 ○ "트로돈주"의 주성분 원료입고시 확인시험 미실시
51 | 안국약품 | ― | ○ 토비롱점안액 이물부적합품 다음 제조번호품 제조시 사용 ○ 유효기간 경과 원료 재시험 없이 제조공정에 투입
52 | 에스비피 | ― | ―
53 | 에스케이제약 | ○ 자재창고와 칭량후실 사이의 문 폐쇄할 것 ○ 선별실과 작업장복도 사이, 제피실과 작업장보고 사이 및 제피실과 내부의 코팅액조제실 사이의 차압을 재조정할 것 | ○ 에스케이헤모원캅셀등 6품목: 위탁제조 제품에 대한 시험검사 미실시 ○ 헤파맥스연질캅셀 및 에스케이카디칸연질캅셀의 완제품시험항목중 중금속시험 미실시
54 | 에이치팜 | ― | ○ 네오시드정(레보설피리드)의 주성분 원료입고시 순도시험 미실시 ○ 에이치팜말레인산돔페리돈정의 주성분 원료입고시 순도시험 미실시
55 | 엘지화학 (익산공장) | ○ 주사제의 불용성미립자측정기를 교체할 것. | ○ "엘지메게스트롤정40밀리그람"의 주성분 원료입고시시 순도시험 미실시
56 | 영풍제약 | ○ 원료창고 및 내용고형제 건조작업실의 세척시설을 철거할 것. ○ 작업소내 직접 외부와 통하는 창문을 모두 밀폐할 것 | ○ 영풍독시사이클린정100mg 완제품 시험항목중 함량시험 미실시 ○ 세로겐크림 완제품시험항목중 주성분 함량시험 미실시 및 주성분 원료입고시 함량, 역가, 엔도톡신시험 미실시
57 | 원진제약 | ― | ○ 원료의약품 '노르플록사신', '탈니플루메이트', '염산라니티딘', '칼리디노게나제'입고시 일부시험 미실시 ○ 원진이부프로펜정 200mg, 400mg, 600mg 제조시 완제품시험항목 중 일부시험 미실시
58 | 웰화이드코리아 | ― | ―
59 | 유영제약 | ○ 1층 원료칭량실 원료칭량시 교차오염되지 않도록 조치할 것(비닐커텐 설치 등) ○ 미생물시험 배지조제용 멸균기 교체할 것 | ○ "유영엘카토닌주10단위", "유영엘카토닌주40단위"의 주성분 원료입고시험 미실시 ○ 미락산주 및 아트리주의 직접용기 '프리필드용 유리관'에 대한 일부시험 미실시
60 | 유유 | ○ 고압증기멸균기, 주사용수 저장탱크 멸군 등에 청정증기(pure steam)를 사용할 수 있도록 설비할 것 ○ 불용성미립자 시험장치를 교체할 것 | ○ 베노플란트주의 완제품시험항목중 확인시험 미실시
61 | 유한양행 | ― | ―
62 | 이연제약 | ○ 과립실과 작업장복도, 타정실과 타정실전실, 타정실전실과 작업장복도사이 등 내용고형제 작업장 전반에 대한 차압 재조정할 것 ○ 냉장원료보관소(냉장고) 내부에 온도계 설치하고 매일 기록할 것 | ○ 이연세파제돈주1g등 5품목을 위탁제조시 완제품시험검사 미실시 ○ 분말주사제의 첨부용제(주사용수)에 대한 '황산염, 질산성질소, 아질산성질소, 중금속, 과망간산칼륨환원성물질시험' 미실시
63 | 인바이오넷 | ○ 주사제의 약액 제균여과 전후 성능시험에 필요한 Integrity Test 장비를 Print-out 가능한 것으로 교체할 것. ○ 원료창고 천정 누수되지 않도록 조치할 것. | ○ "뉴록손주사액2밀리그람", "클로닉정"의 주성분 원료입고시 비선광도시험 미실시. ○ "인바이오넷세프록심나트륨주" 제조·판매하면서 제품표준서를 미작성·미비치
64 | 일양약품 (용인공장) | ― | ○ 아진탈정 및 테라빅정 제조지시서 미발행 및 기준서(제조관리기준중 제조공정관리규정) 미준수 ○ "베타디올패취8P" 함량균일성 시험 미실시
65 | 제이알팜 | ○ 작업원의 갱의실을 작업소(청정구역) 출입구 안으로 이전하거나 이전하기 어려운 경우 각 작업소 출입구에 에어샤워를 설치할 것 ○ 3층 내용고형제 작업실의 복도(347호)는 포장실(은박, PTP)쪽과 작업실(과립실, 캅셀충진실 등) 사이를 구획할 것 | ○ 제이알메토카르바몰주 제조시 완제품의 시험항목 중 순도시험 미실시 ○ 9종의 원료입고시 일부시험 미실시
66 | 제일약품 | ○ 주사제용 고무마개, 충전기세트 및 기계기구 멸균후 충전실로 이송시 무균을 유지할 수 있도록 조치할 것. ○ 무균시험용 배양기에 자동온도기록장치를 설치할 것 | ○ 반품된 의약품에 대한 「반품관리」규정미준수(품질검사 하지않고 출고) ○ "제일한방파프에이카타플라스마"의 주성분 원료입고시 미생물한도시험 미실시
67 | 제일제당 (음성공장) | ― | ―
68 | 제일제당 (이천공장) | ○ 원료, 완제품 및 보관검체 보관소에 온·습도계를 추가비치하고 온·습도 관리를 철저히 할 것 ○ 내용고형제 반제품 보관소 외부창문을 밀폐할 것 | ○ 액상주사제 "캠푸토주"와 백신제제를 동일 작업소에서 충전, 밀봉 및 포장함
69 | 제일제약 | ― | ―
70 | 종근당 | ○ 원료 검체채취실 국소집진시설을 보강할 것. ○ 페니실린 제조구역 물품 출입구에 인터락을 설치하고 폐용기등의 배출시 1%-NaOH로 중화처리후 배출할 것 | ○ "린코마이신주" 완제품시험항목중 주사제의 불용성미립자시험 미실시
71 | 중외제약 | ― | ―
72 | 진양제약 | ○ 작업소 전체 공조기(4대)를 교체·보강할 것. ○ 정제수 제조장치(카본필터 및 배관시설 등)를 보강할 것 | ○ 듀프렉스정(복합제)의 주성분 함량시험 미실시(시험방법 미준수) ○ 네오콜캅셀(복합제)의 주성분 함량시험 미실시(시험방법 미준수)
73 | 참제약 | ○ 중앙칭량실 내부에 있는 세척시설 철거할 것 ○ 원료창고와 출하장 사이의 문 바닥을 밀폐시킬 것 | ○ 디살정500mg 제조시 제조지시서에 없는 재생품을 사용하였음
74 | 초당약품 | ○ 청정도 3구역과 2구역 사이(자재준비실, 칭량실, 원료창고, 제품창고 등)와 작업장의 각 실 사이 등 전반적으로 차압 재조정할 것 ○ 성호르몬제제 작업장 출입전실과 2층 계단 사이의 문을 폐쇄할 것 | ○ 성호르몬제(메노졸질좌제) 작업장에 작업원 전용의 탈의실 및 수세시설(샤워시설 포함)과 원료·자재 반입을 위한 전용의 작업준비실(전실)이 ―
75 | 코오롱제약 | ○ 주사제의 불용성 미립자 시험을 위한 광차폐형자동미립자측정장치를 추가 구비할 것. ○ 특정세균 배양용 항온기를 추가구입할 것. | ―
76 | 태극약품공업 | ― | ○ 태극캅토프릴정 50mg 및 태극할로페리돌정 10mg의 함량균일성시험 미실시 ○ 케토파인겔의 주성분 원료입고시 중금속시험 미실시
77 | 태준제약 | ○ 내용고형제 작업장 보관실 뒤편 구 원료대기실과 내용액제 작업장 출입구가 있는 복도 사이의 문 및 기구보관실 뒤편 구 칭량실과 제제혼합실 사이의 문을 폐쇄할 것 ○ 미생물실험실 전실에 갱의시설 및 수세시설을 보완할 것 | ―
78 | 태평양제약 | ○ 각 타정실과 작업소내 일반복도사이 전실을 둘 것 ○ 연고제 및 좌제작업실 출입문에 전실을 둘 것 | ○ 케토톱겔 및 셀손로숀 완제품시험항목중 확인시험 미실시 ○ 덱사소론정 등 5개품목 제조시 확인·함량시험을 미실시
79 | 파마시아코리아 | ○ 성호르몬제제 작업소내 세척실 바닥재를 청소하기 용이한 재질로 교체할 것. ○ 성호르몬제제 제품반출구(S723)를 Inter-Lock으로 설치할 것. | ○ "프로스틴-이투질정"의 주성분 원료입고시 순도, 함습도, 함량시험 미실시
80 | 프레지니우스카비녹십자 | ― | ―
81 | 하나제약 (구:우천제약) | ○ 1층 작업장(내용고형제, 연고제, 외용액제, 패취제)에 정제수 배관을 설치할 것. ○ 주사제 작업장(제3충전실) 고압증기멸균기 추가 설치할 것 | ○ 마이비타연질캅셀의 주성분 원료입고시 순도시험 미실시
82 | 하원제약 | ○ 중앙칭량실 원료칭량시 교차오염되지 않도록 조치할 것(비닐커텐 설치 등) ○ 무균시험실 청정도 관리를 철저히 하고, 미생물허용시험은 별도의 장소에서 할 것 | ○ 원료 및 완제품에서 「확인시험」에 필요한 시험기기 '적외선흡광광도계(Infrared Absorption)'가 ― ○ "엑스라빈"을 제조·판매하면서 완제품에 대한 품질검사 적합판정 이전 제품을 출고함
83 | 한국넬슨 | ○ 정제수 제조장치를 위생적인 시설로 전면 재설치할 것. ○ 품질관리에 필요한 원자흡광광도계를 추가구비할 것. | ○ 세프티주 등 3품목의 완제품시험항목중 발열성물질시험 미실시 ○ 임포프리연질캅셀의 주성분 원료입고시 미생물한도시험 및 비소시험 미실시
84 | 한국로슈 | ― | ○ 타라신주를 위탁제조하면서 동사에서 완제품의 품질검사 미실시 ○ 도미컴정7.5밀리그람 주성분 원료입고시 일부시험 미실시
85 | 한국릴리 | ― | ―
86 | 한국마이팜 | ― | ○ 써큐연질캅셀 제조기록서 미발행 및 기준서(제조공정관리 규정) 미준수 ○ 실리트정 완제품시험항목중 함량시험 미실시
87 | 한국메디텍 | ― | ○ 아모멘틴정 제조시 허가(신고)된 제조방법 미준수 ○ 나폭센정 완제품의 시험항목 중 용출시험 및 함량시험 미실시
88 | 한국베링거인겔하임 | ― | ―
89 | 한국쉐링 | ― | ―
90 | 한국슈넬제약 | ○ 페니실린구역 원자재 반출입구를 인터락 시설로 할 것. ○ 수액제 충전실내 충전구역 비닐커텐 내부가 class100이 유지되도록 조치할 것(HEPA filter를 총면적의 80%이상으로 확장) | ○ "스타손지크림"을 제조판매하면서 원료약품 '디프로피온산베타메타손(약전)'의 함량시험 중 불소함량시험을 실시하지 아니함
91 | 한국알리코팜 | ○ 당의실과 타정실 사이의 문 및 용수제조실 전실에 있는 외부 비상출입문을 실리콘으로 밀폐시킬 것 ○ 용수제조실에 있는 앰플세척기를 세척실로 옮기거나 앰플세척실을 별도 설치하여 청정도 2급으로 관리할 것 | ○ 에렉톤정, 세라친정 및 코나진정의 주성분이외의 원료에 대하여 허가사항 변경허가 없이 분량 또는 종류를 변경하여 제조함 ○ 에렉톤정 ― 원료, 완제품시험항목 중 생물학적활성도시험을 부산대학교 신약개발연구소에 위·수탁계약하여 시험함 ― 에렉톤정(제조번호 : 02021)을 GMP(변경)허가이전 제조하여 판매함 ― 에렉톤정(제조번호 : 301021)을 품질검사 적합판정 이전 출하승인함
92 | 한국와이어스 | ― | ―
93 | 한국유나이트제약 | ― | ○ 스톱신주 1g 완제품시험항목중 히스타민시험 미실시
94 | 한국유니온제약 | ○ 주사제의 불용성미립자측정기를 교체할 것. ○ 주사제 세병실과 충진실 사이에 설치된 패스박스를 교체할 것. | ○ '유니인퓨전주' 함량시험 미실시 ○ '지나틴캅셀'의 주성분 원료입고시 순도시험 미실시
95 | 한국유씨비 | ○ 정제수 저장탱크 윗면의 입구를 밀폐식으로 교체하고 벤트필터를 장착할 것 | ―
96 | 한국이텍스제약 (구 동아바이오테크) | ― | ○ "리보스타마이신" 등 2품목의 주사제용 착색유리용기 시험중 일부시험 미실시 ○ "오엔지질연질캅셀"의 주성분 원료입고시 일부시험 미실시
97 | 한국파마 | ○ 주사제 세병실 옆 창고에 있는 창문을 열지 못하도록 밀폐시킬 것 ○ 원료칭량실(157호실)과 복도사이에 전실을 설치할 것 | ○ 파마원방우황청심원액 완제품 시험항목중 확인, 증발잔류물, 알콜수시험 미실시 ○ 프루틴정 완제품 시험항목중 함량시험 미실시
98 | 한국프라임팜 | ○ 코팅실 기계실을 설치할 것 ○ 진균배양용 항온항습기를 별도로 갖출 것. | ○ '스로진정'의 주성분 원료입고시 함량시험 미실시 ○ '속키파정'의 완제품시험항목 중 함량시험 미실시
99 | 한국화이자 | ○ 원료칭량실 및 원료 검체채취실과 원료보관소 사이에 전실을 설치할 것 ○ 수입의약품을 위한 무균시험실 전실에 갱의시설 및 수세시설을 보완할 것 | ○ 디푸루칸건조시럽 및 디푸루칸캅셀50mg의 주성분 원료입고시 확인, 유연물질시험 미실시
100 | 한독약품 | ― | ―
101 | 한림제약 | ○ 주사제의 약액 제균여과 전후 성능시험에 필요한 Integrity Test 장비를 Print-out 가능한 것으로 교체할 것. ○ 무균시험용 크린벤치를 교체하고 배양기를 진균용과 세균용을 별도로 갖출 것. | ○ "오제나정" 완제품 시험항목 중 함량시험 미실시 ○ "솔코세릴점안겔"의 주성분 원료입고시 확인시험 미실시
102 | 한미약품 | ○ HEPA Filter Integrity Test를 실시할 수 잇는 시설 및 장비를 갖추고 1A 및 1B지역에 대해 주기적으로 실시할 것 | ○ "트리악손주사1그람"의 주성분, "아섹정"의 주성분, "클래리정500밀리그람"의 주성분 원료입고시 확인시험 미실시 ○ 국제약품의 "타겐에프연질캅셀"을 수탁제조시 수탁자의 준수사항 미준수
103 | 한불제약 | ○ 1층 원료창고 및 완제품창고에 온도계 및 습도계를 비치하고 온·습도 관리를 철저히 할 것 ○ 원자흡광광도계, 아미노산분석기기를 갖출 것 | ○ 원료약품 '젤라틴'의 수은(Hg)시험에 필수적인 시험기기 「원자흡광광도계(AAS)」가 ― ○ 아미노산분석에 필요한 시험기기가 ―
104 | 한서제약 | ○ 원료칭량실 집진기 위치를 작업대 위쪽에 추가 설치하고 원료칭량시 교차오염되지 않도록 조치할 것(칸막이 및 비닐커텐 설치) ○ 수처리실 주사용수 제조장치 배관을 스텐레스스틸로 교체할 것 | ○ "피록시캄주사" 및 "리벨인퓨전주"의 완제품시험항목중 발열성물질시험 미실시 ○ 네오나제정의 주성분 원료입고시 함량시험 미실시
105 | 한영제약 | ○ 중앙칭량실 원료칭량시 교차오염되지 않도록 조치할 것(비닐커텐 확장설치 등) ○ 무균시험실 전실과 무균실의 차압을 재조정하고 무균지역으로 청정도 관리할 것 | ○ "뮤코세린캅셀"의 주성분인 '아세틸시스테인'의 「비선광도시험」에 필요한 '비선광도측정기'가 ― ○ "아이눅스연질캅셀"를 제조·판매하면서 원료약품(주성분)을 임의로 변경함
106 | 한올제약 | ○ 1층 수액제 충전실에 설치되어 있는 싱크대를 철거할 것 | ○ 수액용 고무마개에 대한 급성독성시험 미실시 ○ "프로아민주" 완제품 시험항목중 주성분 함량시험 미실시
107 | 한화제약 | ○ 다음 장소에서 차압을 재조정할 것 - B동 1층 칭량대기실과 중앙칭량실 사이 - C동 1층 포충전실과 포충전 전실 사이 및 포충전 전실과 포장실 사이 - A동 1층 타정·코팅실 전실과 각 타정실 및 코팅실 사이 및 작업장 복도 사이 ○ B동 1층 중앙칭량실과 세병실 앞 복도(전실) 사이의 문을 완전히 밀폐할 것 | ○ "페케이멜즈정 및 세보칸정" 제조시 함량시험 미실시
108 | 헤파가드 | ― | ―
109 | 현대약품 | ― | ―
110 | 환인제약 | ○ 내용고형제 작업소 중 과립제실1과 복도사이, 연고제포장실과 연고조제실사이 및 기계포장실내의 각 작업실과 복도사이의 차압을 재조정할 것 ○ 차압을 반드시 확인하여야 할 위치(분진발생작업실 주변 및 충진실과 포장실 사이 등)에 차압계를 부착하여 차압관리 할 것 | ○ 엠.브이.에취주 완제품시험항목 중 보존제시험 미실시 ○ 에필렙톨씨알정 제조시 전 제조번호의 용출부적합품을 재처리 공정을 거쳐 코팅을 실시하였으나 재처리 공정에 대한 제조기록이 전혀 ―
111 | 휴온스(구:광명제약) | ○ 작업장 바닥에 있는 배수구를 덮개로 막을 것. ○ 내용고형제 혼·과립실에 있는 싱크대는 철수시킬 것. | ○ 광명말레인산클로르페니라민주사액 제조지시서 미발행 ○ 광명피록시캄캅셀 완제품시험항목중 함량시험 미실시